企业设施运行公开信息

一、基本信息 
	公司名称 
	安顺绿色动力再生能源有限公司 
	单位地址 
	贵州省安顺市西秀区轿子山镇

大进村
	公司法人 
	黄建中

	联系方式 
	邮政编码 
	561001 
	区号 
	0851
	电话号码 
	085133619550

	
	信息负责人 
	刘海滨 
	信息联络人 
	高华
	传真号码 
	085133619110

	生产经营和管理服务的主要内容 

（经营范围） 
	利用城市生活垃圾、生物质及其它可接受的垃圾焚烧发电；自产电力、蒸汽、灰渣的销售。

	主要原料 
	生活垃圾 
	主要产品 
	电力 
	投产时间 
	2015 年 07 月 


二、生产及排污信息 
	排污许可证编号
	91520402596364154R001V

	废气处理
	处理工艺
	采用“SNCR脱硝+半干法旋转喷雾+消石灰喷射+活性炭吸附+袋式除尘器”的组合工艺

	
	本季度检测结果及执行标准
（mg/m3）
	颗粒物
	氯化氢（HCL）
	二氧化硫（SO2）
	氮氧化物（NOx）
	一氧化碳（CO）
	铊镉化合物
	铅砷锑等化合物
	汞及化合物

	
	
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值

	
	#1
	2024/10
	1.2
	30
	5.1
	60
	38.2
	100
	153.7
	300
	27.3
	100
	0.0000577
	0.1
	0.01
	1.0
	0.0081
	0.05

	
	
	2024/11
	0.8
	30
	7.1
	60
	31.3
	100
	164.9
	300
	16.9
	100
	0.0000226
	0.1
	0.0131
	1.0
	0.0177
	0.05

	
	
	2024/12
	0.9
	30
	5
	60
	37.8
	100
	183.5
	300
	16.5
	100
	0.0000528
	0.1
	0.0128
	1.0
	0.0188
	0.05

	
	#2
	2024/10
	1.5
	30
	8.3
	60
	35.4
	100
	150
	300
	27
	100
	0.0000498
	0.1
	0.00663
	1.0
	0.0085
	0.05

	
	
	2024/11
	1.5
	30
	10.8
	60
	44.3
	100
	193.6
	300
	20.1
	100
	0.000042
	0.1
	0.00871
	1.0
	0.0157
	0.05

	
	
	2024/12
	1.7
	30
	5.7
	60
	37.9
	100
	151.8
	300
	15
	100
	0.0000367
	0.1
	0.0146
	1.0
	0.0142
	0.05

	
	#3
	2024/10
	0.97
	30
	11.44
	60
	23.38
	100
	163.34
	300
	10.69
	100
	0.0000322
	0.1
	0.0129
	1.0
	0.0173
	0.05

	
	
	2024/11
	0.88
	30
	13.91
	60
	19.73
	100
	183.08
	300
	9.91
	100
	0.0000422
	0.1
	0.007
	1.0
	0.0137
	0.05

	
	
	2024/12
	0.94
	30
	9.34
	60
	32.68
	100
	156.52
	300
	7.15
	100
	0.0000187
	0.1
	0.0899
	1.0
	0.0078
	0.05

	炉渣
	产生数量（吨）
	贮存数量（吨）
	处置方式
	处置单位
	处置单位属地
	是否签署合同

	
	18183.85
	0
	综合利用
	安顺泰源再生资源有限公司
	安顺市西秀区
	是

	飞灰
	产生数量（吨）
	贮存数量（吨）
	处置方式
	处置单位
	处置单位属地
	是否签署合同

	
	3182.5211
	0
	填埋
	安顺市西秀区蔡官镇生活垃圾填埋场
	安顺市西秀区
	否

	其他危废
	危废名称及代码
	产生数量（吨）
	贮存数量（吨）
	处置方式
	处置单位
	是否签署合同

	
	废矿物油900-218-08
	0.134
	0
	委托安全处置
	贵州星河环境技术有限公司
	是

	
	废活性炭900-039-49
	0
	0
	委托安全处置
	贵州星河环境技术有限公司
	是

	
	废布袋900-041-49
	0
	0
	委托安全处置
	贵州星河环境技术有限公司
	是

	
	NF及RO废膜900-041-49
	0
	0
	委托安全处置
	贵州星河环境技术有限公司
	是

	
	分析废液

900-047-49
	0.0526
	0
	委托安全处置
	贵州星河环境技术有限公司
	是

	排污信息总结 
	1、废气： 

①排放方式：焚烧炉烟气经过烟气净化系统处置达标后通过80米烟囱排入大气；
②排口数量：3 条焚烧线各自独立排口，共计 3 个； 

③分布情况：3个排放口集中在设施内主厂房西侧；
④排放总量：2024年10月，全厂共计排放颗粒物 0.21  t、二氧化硫 2.81  t、氮氧化物 13.91  t

11月，全厂共计排放颗粒物 0.16  t、二氧化硫 2.51   t、氮氧化物 15.42  t

12月，全厂共计排放颗粒物 0.16  t、二氧化硫 3.36  t、氮氧化物 15.57  t

第四季度，全厂共计排放颗粒物  0.53  t、二氧化硫 8.68  t、氮氧化物 44.9  t；   

⑤超标情况：无。  

2、废水：垃圾渗滤液、生活及低浓度污水全部在设施内污水处理站集中处置、回用，实现污水零排放。


三、依据《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》相关要求，安顺绿色动力再生能源有限公司对企业 2024 年第四季度环境检测信息予以公开，具体信息查看如下附件：

附件：2024年第四季度检测报告
